|  |  |
| --- | --- |
| **Муниципальное дошкольное**  **образовательное учреждение**  **«Детский сад № 105»**  **(МДОУ «Детский сад № 105»**  **ул. Лермонтова, д.11 а,**  **г. Ярославль, 150047**  **тел.73-45-41 факс 73-41-39**  **ОКПО 49402307, ОГРН 1027600844810**  **ИНН/КПП 760 602 8945/760 601 001**  **Исх. №\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |

С целью выполнения предписания Роспожнажзора от 08.05.2018 г. №160 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности МДОУ «Детский сад № 105» были предприняты следующие меры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вид нарушений | Запланированные мероприятия |
| 1 | Двери эвакуационных выходов из помещений ясельных групп (групповые ячейки на 1 этаже) открываются не по направлению выхода из здания (внутренние двери) | Привести в соответствие с пож. требованиями |
| 2 | В здании детского сада отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие кнопки включения средств и систем пожарной автоматики, мест размещения первичных средств пожаротушения (огнетушителей) | **Выполнено**  знаки пожарной безопасности, обозначающие кнопки включения средств и систем пожарной автоматики, мест размещения первичных средств пожаротушения (огнетушителей) размещены. |
| 3 | Не произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений(помещения №11 здания хозблока Литер Б согласно тех. паспорта) используемых для складирования веществ и материалов в соответствии с материалами, складируемыми в помещениях | Произвести расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещения №11. |
| 4 | Оповещатель СОУЭ в помещении бухгалтерии находится в неработоспособном состоянии | Заменить оповещатель |
| 5 | Шлейфы АУПС и СОУЭ находятся в частично неработоспособном состоянии (необходима замена соединительных линий) | Монтаж АПС и СОУЭ в здании |

Сроки устранения нарушений до 01.06.2019 г.

Заведующий МДОУ «Детский сад № 105»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В.Арсеньева